**ОТЧЕТ**

**об исполнении предписания об устранении нарушений**

**АКТ №253-15-19**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено | Мероприятия по устранению |
| 1. | Отсутствует ответственный за электрохозяйство учреждения (Назначен не правомочно рабочий по обслуживанию здания Салтыков Н.И., не имеющий IV-ю группу допуска по электробезопасности). | п. 1.2.3., 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ №4145 ог 22.01.2003 г.(далее ПТЭЭГ1) | устранено |
| 2. | Неэлектротехническому персоналу не присвоена группа I по электробезопасности. Отсутствует журнал учета присвоения группы I по электробезопасности. | п. 1.4.4. ПТЭЭП | устранено |
| 3. | Не обеспечено укомплектование электроустановок испытанными защитными средствами согласно нормам комплектования. Отсутствует журнал учета и испытаний электрозащитных средств. Отсутствует закрепленное место для хранения средств защиты . | п. 1.2.2. ПТЭЭП, п.  1.2.1., 1.2.3.,  11риложение №8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, далее ИПиИСЗ | устранено |
| 4. | Отсутствует комплект схем электроснабжения учреждения. | п.1.8.6. ПТЭЭП | устранено |
| 5. | Отсутствуют паспорта на каждую кабельную линию. | п.2.4.5. ПТЭЭП | устранено |
| 6. | Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства и осмотры с выборочным вскрытием грунта для оценки его состояния. | п.2.7.9.,2.7.10.  ПТЭЭП | устранено |